Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2013) 919 final - приложения 1-4.

Приложение: COM(2013) 919 final - приложения 1-4

ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложението

за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която операторът съобщава на компетентния орган

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средната горивна инсталация

2. Вид на средната горивна инсталация

3. Вид и дял на използваните горива съгласно категоризацията на горивата, посочена в приложение II

4. Дата на започване на експлоатацията на средната горивна инсталация

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва тя (код по NACE)

6. Очакван брой експлоатационни часове на средната горивна инсталация и средно работно натоварване

7. Приложими норми за допустимите емисии, заедно с декларация, подписана от оператора, в която същият се ангажира да експлоатира инсталацията съгласно тези норми от съответната дата, посочена в член 5

8. В случай на позоваване на член 5, параграф 2, втора алинея — декларация, подписана от оператора, в която същият се ангажира да експлоатира инсталацията не повече от 300 часа годишно

9. Наименование и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация — адрес, на който се намира инсталацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Норми за допустими емисии за горивни инсталации, за които се отнася член 5, параграф 1

Всички норми за допустими емисии, посочени в настоящото приложение, са определени при следните условия: температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6 % за горивни инсталации, използващи твърди горива, 3 % за за горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини, използващи течни и газообразни горива, и 15 % за двигатели и газови турбини.

Част 1

Норми за допустими емисии за съществуващи горивни инсталации

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини

| Замърсител | Твърда биомаса | Други твърди горива | Течни горива, различни от тежко гориво | Тежко течно гориво | Природен газ | Газообразни горива, различни от природен газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 650 | 650 | 200 | 650 | 200 | 250 |
| Прахови частици | 30(1) | 30 | 30 | 30 | - | - |

(1) 45 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

| Замърсител | Тип инсталация | Течни горива | Природен газ | Газообразни горива, различни от природен газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Двигатели и газови турбини | 60 | - | 15 |
| NOX | Двигатели | 190 (1) | 190 (2) | 190 (2) |
|  | Газови турбини (3) | 200 | 150 | 200 |
| Прахови частици | Двигатели и газови турбини | 10 | - | - |

(1) 1850 mg/Nm³ в следните случаи:

i) за дизелови двигатели, конструирането на които е започнало преди 18 май 2006 г.;

ii) за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.

(2) 380 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво.

(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.

Част 2

Норми за допустими емисии за нови средни горивни инсталации

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини

| Замърсител | Твърда биомаса | Други твърди горива | Течни горива, различни от тежко гориво | Тежко течно гориво | Природен газ | Газообразни горива, различни от природен газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| Прахови частици | 20(1) | 20 | 20 | 20 | - | - |

(1) 25 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

| Замърсител | Тип инсталация | Течни горива | Природен газ | Газообразни горива, различни от природен газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Двигатели и газови турбини | 60 | - | 15 |
| NOX | Двигатели | 190 (1) | 95 (2) | 190 |
|  | Газови турбини (3) | 75 | 50 | 75 |
| Прахови частици | Двигатели и газови турбини | 10 | - | - |

(1) 225 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.

(2) 190 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво.

(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Базови стойности за по-строги норми за допустими емисии, за които се отнася член 5, параграф 4

Всички норми за допустими емисии, посочени в настоящото приложение, са определени при следните условия: температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6 % за горивни инсталации, използващи твърди горива, 3 % за за горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини, използващи течни и газообразни горива, и 15 % за двигатели и газови турбини.

Базови стойности на норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини

| Замърсител | Номинална входяща топлинна мощност (MW) | Твърда биомаса | Други твърди горива | Течни горива | Природен газ | Газообразни горива, различни от природен газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | 1 - 5 | 200 | 100 | 120 | 70 | 120 |
|  | > 5 - 50 | 145 | 100 | 120 | 70 | 120 |
| Прахови частици | 1 - 5 | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | > 5 - 50 | 5 | 5 | 5 | - | - |

Базови стойности на норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

| Замърсител | Тип инсталация | Течни горива | Природен газ | Газообразни горива, различни от природен газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | Двигатели | 150 | 35 | 35 |
|  | Газови турбини (1) | 50 | 20 | 50 |

(1) Базовите стойности са приложими само при натоварване над 70 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Мониторинг на емисиите

1.	Изисква се периодично измерване на SO2, NOx и праховите частици поне веднъж на всеки три години за средни горивни инсталации, чиято номинална входяща топлинна мощност е по-голяма от 1 MW и по-малка от 20 MW, и поне веднъж годишно за средни горивни инсталации, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна на или по-голяма от 20 MW и по-малка от 50 MW.

2.	Измервания се изискват само за замърсители, за които в приложение II е определена норма за допустими емисии за съответната инсталация.

3.	Първите измервания се извършват в срок от три месеца след регистрацията на инсталацията.

4.	Като алтернатива на посочените в точка 1 измервания на SO2 могат да се прилагат други процедури, проверени и одобрени от компетентния орган, за определяне на емисиите на SO2.

5.	Вземането на проби, анализът на замърсяващите вещества и измерванията на параметрите на процеса, както и всякакви алтернативи, използвани съгласно точка 4, се извършват в съответствие със стандартите на CEN. При липса на стандарти на CEN, се прилагат стандарти на ISO, национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с равностойно научно качество.