Обяснителна записка

Настоящата проектна разработка се изготвя на базата на:

-Задание на Възложителя

-Химичен състав на водата за Сондаж N7, ВКП Кремъчна баня, предоставен от Възложителя

-Заснемане от Проектанта на място

Цел на настоящата проектна разработка е строително-монтажни работи - текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, които се изразяват в:

-подмяна на тръбопровод за минерална вода от водовземна шахта до помпена станция –водопровод, положен под прилежащия терен

-подмяна на тръбопровод за минерална вода в помпена станция – укрепен над пода на помещението

-подмяна на фитинги и арматури по трасето на водопровода

-подмяна на 1 бр. поплавък на захранващата резервоара тръба

-подмяна на 2 бр.отдушници, съответно на водната и сухата камери

На базата на химическия състав на водата и нейната температура се предвижда използването на предварително изолирани тръбопроводи, състоящи се от външна обсадна тръба, основна тръба и полиуретанова пяна между тях.  Основната тръба е предвидена да е стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50. Обсадната тръба за подземен монтаж се предвижда полиетиленoва -  PE100RC Aqualine RC (или аналогична) DN63. При така заложените тръбопроводи е необходимо запълване с полиуретанова пяна по 2.7 см около вътрешната тръба.

Съгласно Разрешение за водовземане от минерална вода №0160150/ 03.10.2008г. разрешения дебит е 1 л/с. Съществуващите тръбопроводи са ф80 стоманени тръби, които се заменят с тръби от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50. Тръбопровода се захранва от предвидено отклонение във водовземната шахта Ø50, където има и съществуващ спирателен кран Ø50.

Предвижда се изграждане на нова водомерна шахта в СОЗ на сондажа. Водното количество за БПН за обекта ще се мери от водомерен възел, разположен в новопроектираната водомерна шахта. Водомерният възел включва спирателен кран без изпразнител DN50; прави тръбни участъци, водомер за топла вода до 130˚C, WP Dynamic DN50, Qn=15 m3/h /или аналогичен/.

След влизането на тръбопровода в помпената станция се предвижда и подмяната на фитингите и арматурите по трасето му - тройник, коляно, водовземна скоба и спирателен кран.

Предварително изолираният тръбопровод между водовземната шахта и помпената станция следва да се изпълни на дълбочина около 80см под съществуващият терен.

Съставил:        ……………………….…

/инж. Албена Канева/