ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. 	ОБЩА ЧАСТ

Настоящият технически проект е за  текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр.Велинград, Сондаж №7.

Предвижда се изграждане на монолитно съоръжение – водомерна шахта .

Ситуирането на съоръженията в план е според общия Генплан.

Настоящия проект е изготвен по „Задание за проектиране” и с обхват съгласно „Наредба.№4/21.05.2001г. – За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”.

2. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ

2.1. МАТЕРИАЛИ

Спесификация на материалите и техните количества е дадена в „Количествена сметка”, като приложение към проекта. При проектиране на конструкцията ще бъдат влагани материали, отговарящи на следните изисквания:

- армировъчна стомана: B420B и B235 (БДС-4758:2008)

- бетон: С16/20(B20)    (БДС EN 206-1)

- подложен бетон: С8/10   (БДС EN 206-1)

- стомана за металните конструкции: S235 ( БДС EN10025-2:2004)

2.2. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на съоръжението е направено съгласно действащата нормативна уредба:

- „Наредба №3 от 21.07.2004г. на МРРБ за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”

- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”

- “Наредба №РД-02-20-2 от 14.03.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”

- „Наредба №1/01.09.1996 – Норми за проектиране на плоско фундиране”

2.3. ИЗХОДНИ ДАННИ

Конструкцията се проектира при следните параметри на натоварване:

- прието изчислително почвено натоварване:

- сеизмичност на района: IX степен Kc=0.27

- натоварване от технологично оборудване: по задание

2.4. СХЕМА НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ

Водомерна шахта

Проектира се като монолитно съоръжение. Дънната плоча да се изгради след   полагане на подложен бетон, с дебелина минимум 10см.

Дебелината на дънната плоча е 15см, на стените – 15см. Да се спазват дадените в чертежите минимални бетонови покрития, а армирането да е съгласно приложените армировъчни планове и разрези.Да се изпълни двукратно обмазване на външните стени с битумна хидроизолация.Отвътре шахтата да се измаже с циментова замазка с дебелина 1.5см

За достъп и обслужване, към камерата се предвижда отвор и монтиране на метален капак с панти и гумено уплътнение.

2.5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

Бетониране на обекта извън нормален температурен интервал ( 5÷25°C) се извърша с допълнителни указания.

Земната основа и строителните изкопи задължително се приемат от Проектанта, в присъствие на инженер – геолог.

Да се вземат мерки за осушаване на строителния изкоп от подпочвени и атмосферни води, ако е необходимо да се изпълни дренаж и водочерпене под нивото на изграждане на фундаментите.

| Проектант: | ................................... |
| --- | --- |
|  | Инж.Д.Антонова |