## Sheet 1
Приложение № 4.3.
(образец)
.........................................................................................................................................................................................
( фирма на участника в откритата процедура )
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА И МАТЕРИАЛИТЕ
№ | Наименование и технически данни на съоръженията | Тип | Мярка | К-во | Производител
Първична комутация
I. Частична реконструкция на ЗРУ 10kV
Доставка на съоръжения и материали
1 | Прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 20 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC. | - | бр. | 3 | -
2 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA | - | бр. | 3 | -
3 | Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA | - | бр. | 6 | -
II. Реконструкция на ГРТ 0,4kV
Доставка на съоръжения и материали
1 | Меден кабел СВТ 1х185mm2 | СВТ 1х185mm2 | m | 140
4 | Aвтоматичен прекъсвач 500-1000А, 3Р, 50kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини |  | бр. | 1
5 | Aвтоматичен прекъсвач 200-400А, 3Р, 36kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини |  | бр. | 4
6 | Aвтоматичен прекъсвач 200-400А, 3Р, 36kA |  | бр. | 1
7 | Aвтоматичен прекъсвач 160-240А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 10
8 | Aвтоматичен прекъсвач 100-125А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 2
9 | Aвтоматичен прекъсвач 80-100А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 2
10 | Aвтоматичен прекъсвач 63-80А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 1
11 | Токов трансформатор 1000/5А, клас на точност 0,5VA |  | бр. | 6
Вторична комутация
Доставка на съоръжения и материали
Табло =ATS+NE1
1 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр | 2
2 | Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac |  | бр | 1
4 | Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта |  | бр | 4
5 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта |  | бр | 2
11 | UPS, 230V AC, 2000VA |  | бр | 1
Килия =K03+K03
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
2 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти |  | бр. | 1
4 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 6
Килия =K04+K04
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
3 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2
Килия =K05+K05
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
4 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2
Килия =K06+K06
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
3 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2
Килия =K07+K07
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
2 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти |  | бр. | 1
Табло =K05+SR1
1 | Табло с размери W600xH600xD350 |  | бр. | 1
2 | Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO |  | бр. | 1
5 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 3
6 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта |  | бр | 3
7 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac |  | бр | 1
Кабели
1 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 12x1,5 mm² | м. | 100 | -
2 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 14x1,5 mm² | м. | 40 | -
3 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY FR 2x2,5 mm² | м. | 40 | -
4 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 4x1,5 mm² | м. | 150 | -
5 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 7x1,5 mm² | м. | 50 | -
6 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY-FR 4x2.5 mm² | м. | 120 | -
7 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм² | NYY-O 4x2.5 mm² | м. | 120 | -
8 | Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм2 | ПВА2 | м. | 200 | -
9 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм2 | ПВА2 | м. | 300 | -
10 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм2 | ПВА2 | м. | 300 | -
………………….2015 г. |  | Подпис и печат: | 1. | …………………………
(име и длъжност)
|  |  | 2. | …………………………
(име и длъжност)