## Sheet 1
Приложение № 6
(Образец)
.........................................................................................................................................................................................
( фирма на участника в откритата процедура )
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
„СМР – подмяна на амортизирани елементи на захранващата ел.система на сградата на Народното събрание, София, пл.”Народно събрание” № 2”.
№ | Наименование и технически данни на съоръженията | Тип | Мярка | К-во | Производител | Единична цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС
ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ"
I. Частична реконструкция на ЗРУ 10kV
1. Демонтажни работи
1 | Демонтаж на маломаслен прекъсвач | А/10/250/6 | бр. | 3 | -
2 | Демонтаж на двуфазен маслен напреженов трансформатор | НТ 12 | бр. | 2 | -
3 | Демонтаж на еднофазен токов трансформатор | ТТ 12 | бр. | 2 | -
4 | Демонтаж на шинодържател за отклонение на шини | ШОТ | бр. | 4 | -
5 | Демонтаж на дребна метална конструкция |  | kg | 150
2. Доставка на съоръжения и материали
1 | Прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 20 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC. | - | бр. | 3 | -
2 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA | - | бр. | 3 | -
3 | Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA | - | бр. | 6 | -
4 | Шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm | Al 50/5mm | m | 30 | -
5 | Шинодържател за отклонение на шина 50/5mm | ШОТ | бр. | 6 | -
6 | Стоманен профил, ъглов, горещо валцуван | L 50/50/5mm | m | 24 | (90kg)
7 | Стоманен профил, U8, студено валцуван | U 80/80/4mm | m | 6 | (22kg)
8 | Шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 m | Fe-40/4mm | m | 30 | -
9 | Биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm | - | бр. | 24 | -
10 | Биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за М12 | - | бр. | 6 | -
11 | Кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак | - | m | 21 | -
12 | Конзоли за кабелна скара с широчина 200mm | - | бр. | 40 | -
13 | Анкерен болт, стоманен, комплект с гайка, шайба и федер шайба | ВСА M12/110 | бр. | 30
14 | Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба | M12/40 | бр. | 50
15 | Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба | M8/30 | бр. | 30
16 | Материали и аксесоари за направа на заварки | - | к-т | 1
17 | Компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W) | - | бр. | 10 | -
3. Монтажни работи
1 | Направа и монтаж на метална конструкция за вакуумен прекъсвач (по чертеж) | - | бр. | 3 | -
2 | Направа и монтаж на метална конструкция за напреженови измервателни трансформатори (по чертеж) | - | бр. | 2 | -
3 | Направа и монтаж на метална конструкция за токови измервателни трансформатори (по чертеж) | - | бр. | 1 | -
4 | Монтаж на прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 16 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC. | - | бр. | 3 | -
5 | Проверка, профилактика и центроване на разединител РМ 10/400 | - | бр. | 5 | -
6 | Монтаж на токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA | - | бр. | 3 | -
7 | Монтаж на напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA | - | бр. | 6 | -
8 | Прорязване на отвор, обкантване и боядисване на съществуващ предкилиен предпазен щит | - | бр. | 3 | -
9 | Монтаж на шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm | Al 50/5mm | m | 30 | -
10 | Монтаж на шинодържател за отклонение на шина 50/5mm | ШОТ | бр. | 6 | -
11 | Монтаж на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 m | Fe-40/4mm | m | 30 | -
12 | Монтаж на биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm | - | бр. | 24 | -
13 | Монтаж на кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак | - | m | 21 | -
14 | Монтаж на конзоли за кабелна скара с широчина 200mm | - | бр. | 40 | -
15 | Монтаж на биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за М12 | - | бр. | 6 | -
16 | Направа на заварки | - | к-т | 1
17 | Двукратно боядисване на правоъгълна алуминиева шина с размери 50/5 mm за обозначаване на фазов ред | Al 50/5mm | m | 30 | -
18 | Двукратно боядисване с черна боя на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 m | Fe-40/4mm | m | 30 | -
19 | Монтаж на компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W) | - | бр. | 10 | -
II. Реконструкция на ГРТ 0,4kV
1. Демонтажни работи
1 | Разкачане от едната страна на трифазен кабел | - | бр. | 13 | -
2 | Разкачане от двете страни на еднофазен кабел | - | бр. | 10 | -
3 | Демонтаж на съществуващ шкаф ГРТ 0,4kV | - | бр. | 4 | -
4 | Демонтаж на съществуващ кабел Cu 3x1x95mm2+1x95mm2 |  | m | 120 | -
5 | Демонтаж на съществуващи стойки за кабели Cu 3x1x95mm2+1x95mm2 |  | кг. | 15
2. Доставка на съоръжения и материали
1 | Меден кабел СВТ 1х185mm2 | СВТ 1х185mm2 | m | 140
2 | Кабелна обувка, калайдисана, за меден кабел със сечение 185mm2 | - | бр. | 22 | -
3 | Метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1х185mm2 | - | kg | 50 | -
4 | Aвтоматичен прекъсвач 500-1000А, 3Р, 50kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини |  | бр. | 1
5 | Aвтоматичен прекъсвач 200-400А, 3Р, 36kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини |  | бр. | 4
6 | Aвтоматичен прекъсвач 200-400А, 3Р, 36kA |  | бр. | 1
7 | Aвтоматичен прекъсвач 160-240А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 10
8 | Aвтоматичен прекъсвач 100-125А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 2
9 | Aвтоматичен прекъсвач 80-100А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 2
10 | Aвтоматичен прекъсвач 63-80А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC |  | бр. | 1
11 | Аресторна защита тип 1+2 |  | бр. | 1
12 | Токов трансформатор 1000/5А, клас на точност 0,5VA |  | бр. | 6
13 | Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране |  | бр. | 3
14 | Метален шкаф 800/600/2000mm Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране |  | бр. | 2
15 | Основа за табла 2000/600/100mm |  | бр. | 1
16 | Основа за табла 2200/600/100mm |  | бр. | 1
17 | Шина Cu 50х10mm |  | метра | 30
18 | Шина Cu 50х5mm |  | метра | 12
19 | Шина Cu 30х10mm |  | метра | 12
20 | Шина Cu 30х8mm |  | метра | 12
21 | Шина Cu 25x3mm |  | метра | 30
22 | Шиноносач |  | бр. | 13
23 | Шиноносач тип буре |  | бр. | 10
24 | Болт М12х60 (8.8) |  | бр. | 140
25 | Гайка М12(8.8) |  | бр. | 140
26 | Шайба широкопола М12 |  | бр. | 280
27 | Шайба федер М12 |  | бр. | 140
28 | Болт М10х60 (8.8) |  | бр. | 60
29 | Гайка М10(8.8) |  | бр. | 60
30 | Шайба широкопола М10 |  | бр. | 120
31 | Шайба федер М10 |  | бр. | 60
32 | Поликарбонат за предпазване на шинопроводи |  | метра2 | 0.5
33 | Скоба за кабел до 240mm2 |  | бр. | 26
34 | Кабелен канал перфориран 40х60mm |  | метра | 12
3. Монтажни работи
1 | Монтаж на основа за табла 2000/600/100mm |  | бр. | 1
2 | Монтаж на основа за табла 2200/600/100mm |  | бр. | 1
3 | Монтаж на метален шкаф 600/600/2000mm |  | бр. | 3
4 | Монтаж на метален шкаф 800/600/2000mm |  | бр. | 2
5 | Монтаж на метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1х185mm2 | - | kg | 50 | -
6 | Подвързване от едната страна на трифазен кабел | - | бр. | 13 | -
7 | Подвързване от двете страни на еднофазен кабел | - | бр. | 11 | -
І.ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ", лв. без ДДС
ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ"
Вторична комутация
1. Демонтажни работи
1 | Отсъединяване и демонтаж на сигнални и контролни кабели | - | компл. | 1 | -
2 | Демонтаж на табло АВР с апаратура | - | бр | 1 | -
2. Доставка на съоръжения и материали
Табло =ATS+NE1
1 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр | 2 | -
2 | Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac |  | бр | 1 | -
3 | Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта |  | бр | 1 | -
4 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA |  | бр | 1 | -
5 | Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта |  | бр | 4 | -
6 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта |  | бр | 2 | -
7 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена |  | бр | 1 | -
8 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла |  | бр | 1 | -
9 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac |  | бр | 1 | -
10 | Сирена, 230V AC |  | бр | 1 | -
11 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр | 16 | -
12 | Редови клеми + аксесоари |  | бр | 92 | -
13 | UPS, 230V AC, 2000VA |  | бр | 1 | -
Килия =K03+K03
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
2 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти |  | бр. | 1 | -
3 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр. | 10 | -
4 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 10 | -
Килия =K04+K04 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 33 | -
3 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2 | -
Килия =K05+K05 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр. | 20 | -
3 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 30 | -
4 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2 | -
Килия =K06+K06 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 33 | -
3 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2 | -
Килия =K07+K07 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти |  | бр. | 1 | -
3 | Разединяеми клеми + аксесоари |  |  | 10 | -
4 | Редови клеми + аксесоари |  |  | 10 | -
Табло =K05+SR1 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W600xH600xD350 |  | бр. | 1 | -
2 | Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO |  | бр. | 1 | -
3 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр. | 4 | -
4 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 57 | -
5 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 3 | -
6 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта |  | бр | 3 | -
7 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac |  | бр | 1 | -
Кабели |  | - |  |  | -
1 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 12x1,5 mm² | м. | 100 | -
2 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 14x1,5 mm² | м. | 40 | -
3 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY FR 2x2,5 mm² | м. | 40 | -
4 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 4x1,5 mm² | м. | 150 | -
5 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 7x1,5 mm² | м. | 50 | -
6 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY-FR 4x2.5 mm² | м. | 120 | -
7 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм² | NYY-O 4x2.5 mm² | м. | 120 | -
8 | Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм2 | ПВА2 | м. | 200 | -
9 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм2 | ПВА2 | м. | 300 | -
10 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм2 | ПВА2 | м. | 300 | -
3. Монтажни работи
Монтаж на апаратура в табло =ATS+NE1
1 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр | 2 | -
2 | Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac |  | бр | 1 | -
3 | Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта |  | бр | 1 | -
4 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA |  | бр | 1 | -
5 | Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта |  | бр | 4 | -
6 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта |  | бр | 2 | -
7 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена |  | бр | 1 | -
8 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла |  | бр | 1 | -
9 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac |  | бр | 1 | -
10 | Сирена, 230V AC |  | бр | 1 | -
11 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр | 16 | -
12 | Редови клеми + аксесоари |  | бр | 92 | -
13 | UPS, 230V AC, 2000VA |  | бр | 1
Монтаж на апаратура в килия =K03+K03
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти |  | бр. | 1 | -
3 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр. | 10 | -
4 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 10 | -
Монтаж на апаратура в килия =K04+K04
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
2 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 33 | -
3 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2 | -
Монтаж на апаратура в килия =K05+K05 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1
2 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр. | 20
3 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 30 | -
4 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2 | -
Монтаж на апаратура в килия =K06+K06 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 33
3 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 2
Монтаж на апаратура в килия =K07+K07 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W300xH400xD120 |  | бр. | 1 | -
2 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти |  | бр. | 1 | -
3 | Разединяеми клеми + аксесоари |  |  | 10
4 | Редови клеми + аксесоари |  |  | 10
Монтаж на апаратура в табло табло =K05+SR1 |  |  |  |  | -
1 | Табло с размери W600xH600xD350 |  | бр. | 1 | -
2 | Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO |  | бр. | 1 | -
3 | Разединяеми клеми + аксесоари |  | бр. | 4 | -
4 | Редови клеми + аксесоари |  | бр. | 57
5 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA |  | бр. | 3
6 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта |  | бр | 3 | -
7 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac |  | бр | 1 | -
Полагане на кабели
1 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 12x1,5 mm² | м. | 100 | -
2 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 14x1,5 mm² | м. | 40 | -
3 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY FR 2x2,5 mm² | м. | 40 | -
4 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 4x1,5 mm² | м. | 150 | -
5 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 7x1,5 mm² | м. | 50 | -
6 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY-FR 4x2.5 mm² | м. | 120 | -
7 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм² | NYY-O 4x2.5 mm² | м. | 120 | -
8 | Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм2 | ПВА2 | м. | 200 | -
9 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм2 | ПВА2 | м. | 300 | -
10 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм2 | ПВА2 | м. | 300 | -
4. Пусково - наладъчни работи
1 | Наладка на килия в ЗРУ 10kV - според работен проект | - | бр | 5 | -
2 | Настроика на цифрова релейна защита | - | бр | 1 | -
3 | Наладка на шкаф ГРТ 0,4kV - според работен проект | - | бр | 4 | -
ІІ. ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ", лв. без ДДС
ІІІ. ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА (І+ІІ), лв. без ДДС
Непредвидени 5%
ОБЩА СТОЙНОСТ :
Словом : ......................................................................................................................................лева без ДДС
............... 2015 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: 1. ...................................................
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)
2. ...................................................
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)