## Sheet 1
Приложение № 6
(Образец)
.........................................................................................................................................................................................
( фирма на участника в откритата процедура )
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
„СМР – подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл.”Народно събрание” № 2”.
№ | Наименование и технически данни на съоръженията | Тип | Мярка | К-во | Единична цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС
ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ"
I. Частична реконструкция на ЗРУ 10kV
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на маломаслен прекъсвач | А/10/250/6 | бр. | 3 |  | 0
2 | Демонтаж на двуфазен маслен напреженов трансформатор | НТ 12 | бр. | 2 |  | 0
3 | Демонтаж на еднофазен токов трансформатор | ТТ 12 | бр. | 2 |  | 0
4 | Демонтаж на шинодържател за отклонение на шини | ШОТ | бр. | 4 |  | 0
5 | Демонтаж на дребна метална конструкция | - | kg | 150 |  | 0
Доставка на съоръжения и материали
6 | Прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 20 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC. | - | бр. | 3 |  | 0
7 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA. | - | бр. | 3 |  | 0
8 | Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA. | - | бр. | 6 |  | 0
9 | Шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm | Al 50/5mm | m | 30 |  | 0
10 | Шинодържател за отклонение на шина 50/5mm | ШОТ | бр. | 6 |  | 0
11 | Стоманен профил, ъглов, горещо валцуван | L 50/50/5mm; (90kg) | m | 24 |  | 0
12 | Стоманен профил, U8, студено валцуван | U 80/80/4mm; (22kg) | m | 6 |  | 0
13 | Шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 m | Fe-40/4mm | m | 30 |  | 0
14 | Биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm | - | бр. | 24 |  | 0
15 | Биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за М12 | - | бр. | 6 |  | 0
16 | Кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак | - | m | 21 |  | 0
17 | Конзоли за кабелна скара с широчина 200mm | - | бр. | 40 |  | 0
18 | Анкерен болт, стоманен, комплект с гайка, шайба и федер шайба | ВСА M12/110 | бр. | 30 |  | 0
19 | Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба | M12/40 | бр. | 50 |  | 0
20 | Болт, стоманен, с нормална шестостенна глава, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба | M8/30 | бр. | 30 |  | 0
21 | Материали и аксесоари за направа на заварки | - | к-т | 1 |  | 0
22 | Компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W) | - | бр. | 10 |  | 0
Монтажни работи
23 | Направа и монтаж на метална конструкция за вакуумен прекъсвач (по чертеж) | - | бр. | 3 |  | 0
24 | Направа и монтаж на метална конструкция за напреженови измервателни трансформатори (по чертеж) | - | бр. | 2 |  | 0
25 | Направа и монтаж на метална конструкция за токови измервателни трансформатори (по чертеж) | - | бр. | 1 |  | 0
26 | Монтаж на прекъсвач, трифазен, вакуумен, за закрит монтаж, с метален лицев панел, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 16 kA, междуфазно разстояние 210mm, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V AC. | - | бр. | 3 |  | 0
27 | Проверка, профилактика и центроване на разединител РМ 10/400 | - | бр. | 5 |  | 0
28 | Монтаж на токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 50/5/5 A, клас на точност 0.5/5P20, мощност на ядрата 15VA/15VA | - | бр. | 3 |  | 0
29 | Монтаж на напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинално преводно отношение 10:V3/0,1:V3kV, клас на точност 0.5, мощност на намотката 15VA | - | бр. | 6 |  | 0
30 | Прорязване на отвор, обкантване и боядисване на съществуващ предкилиен предпазен щит | - | бр. | 3 |  | 0
31 | Монтаж на шина, правоъгълна, алуминиева, с размери 50/5 mm | Al 50/5mm | m | 30 |  | 0
32 | Монтаж на шинодържател за отклонение на шина 50/5mm | ШОТ | бр. | 6 |  | 0
33 | Монтаж на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 m | Fe-40/4mm | m | 30 |  | 0
34 | Монтаж на биметална (мед – алуминий) пластина с размери 50/50mm | - | бр. | 24 |  | 0
35 | Монтаж на кабелна скара с размери 200/60mm, комплект с капак | - | m | 21 |  | 0
36 | Монтаж на конзоли за кабелна скара с широчина 200mm | - | бр. | 40 |  | 0
37 | Монтаж на биметална шайба (мед – алуминий) с отвор за М12 | - | бр. | 6 |  | 0
38 | Направа на заварки | - | к-т | 1 |  | 0
39 | Двукратно боядисване на правоъгълна алуминиева шина с размери 50/5 mm за обозначаване на фазов ред | Al 50/5mm | m | 30 |  | 0
40 | Двукратно боядисване с черна боя на шина, правоъгълна, стоманена, поцинкована, с размери 40/4 mm, с дебелина на покритието 80 m | Fe-40/4mm | m | 30 |  | 0
41 | Монтаж на компактна луминесцентна лампа 20W (еквивалент на 100W) | - | бр. | 10 |  | 0
II. Реконструкция на ГРТ 0,4kV
Демонтажни работи
42 | Разкачане от едната страна на трифазен кабел | - | бр. | 13 |  | 0
43 | Разкачане от двете страни на еднофазен кабел | - | бр. | 10 |  | 0
44 | Демонтаж на съществуващ шкаф ГРТ 0,4kV | - | бр. | 4 |  | 0
45 | Демонтаж на съществуващ кабел Cu 3x1x95mm2+1x95mm2 |  | m | 120 |  | 0
46 | Демонтаж на съществуващи стойки за кабели Cu 3x1x95mm2+1x95mm2 | - | кг. | 15 |  | 0
Доставка на съоръжения и материали
47 | Меден кабел СВТ 1х185mm2 | СВТ 1х185mm2 | m | 140 |  | 0
48 | Кабелна обувка, калайдисана, за меден кабел със сечение 185mm2 | - | бр. | 22 |  | 0
49 | Метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1х185mm2 | - | kg | 50 |  | 0
50 | Aвтоматичен прекъсвач 500-1000А, 3Р, 50kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини. | - | бр. | 1 |  | 0
51 | Aвтоматичен прекъсвач 200-400А, 3Р, 36kA, с моторен механизъм 230VAC, к-т с включвателна и изключвателна бобини. | - | бр. | 4 |  | 0
52 | Aвтоматичен прекъсвач 200-400А, 3Р, 36kA. | - | бр. | 1 |  | 0
53 | Aвтоматичен прекъсвач 160-240А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC. | - | бр. | 10 |  | 0
54 | Aвтоматичен прекъсвач 100-125А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC. | - | бр. | 2 |  | 0
55 | Aвтоматичен прекъсвач 80-100А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC. | - | бр. | 2 |  | 0
56 | Aвтоматичен прекъсвач 63-80А, 3Р, 25kA, к-т с изключвателна бобина 230V AC. | - | бр. | 1 |  | 0
57 | Аресторна защита тип 1+2 | - | бр. | 1 |  | 0
58 | Токов трансформатор 1000/5А, клас на точност 0,5VA. | - | бр. | 6 |  | 0
59 | Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране | - | бр. | 3 |  | 0
60 | Метален шкаф 800/600/2000mm Метален шкаф 600/600/2000mm с включени допълнителни материали и труд за асемблиране | - | бр. | 2 |  | 0
61 | Основа за табла 2000/600/100mm | - | бр. | 1 |  | 0
62 | Основа за табла 2200/600/100mm | - | бр. | 1 |  | 0
63 | Шина Cu 50х10mm | - | метра | 30 |  | 0
64 | Шина Cu 50х5mm | - | метра | 12 |  | 0
65 | Шина Cu 30х10mm | - | метра | 12 |  | 0
66 | Шина Cu 30х8mm | - | метра | 12 |  | 0
67 | Шина Cu 25x3mm | - | метра | 30 |  | 0
68 | Шиноносач | - | бр. | 13 |  | 0
69 | Шиноносач тип буре | - | бр. | 10 |  | 0
70 | Болт М12х60 (8.8) | - | бр. | 140 |  | 0
71 | Гайка М12(8.8) | - | бр. | 140 |  | 0
72 | Шайба широкопола М12 | - | бр. | 280 |  | 0
73 | Шайба федер М12 | - | бр. | 140 |  | 0
74 | Болт М10х60 (8.8) | - | бр. | 60 |  | 0
75 | Гайка М10(8.8) | - | бр. | 60 |  | 0
76 | Шайба широкопола М10 | - | бр. | 120 |  | 0
77 | Шайба федер М10 | - | бр. | 60 |  | 0
78 | Поликарбонат за предпазване на шинопроводи | - | метра2 | 0.5 |  | 0
79 | Скоба за кабел до 240mm2 | - | бр. | 26 |  | 0
80 | Кабелен канал перфориран 40х60mm | - | метра | 12 |  | 0
Монтажни работи
81 | Монтаж на основа за табла 2000/600/100mm | - | бр. | 1 |  | 0
82 | Монтаж на основа за табла 2200/600/100mm | - | бр. | 1 |  | 0
83 | Монтаж на метален шкаф 600/600/2000mm | - | бр. | 3 |  | 0
84 | Монтаж на метален шкаф 800/600/2000mm | - | бр. | 2 |  | 0
85 | Монтаж на метална конструкция за закрепване на меден кабел СВТ 1х185mm2 | - | kg | 50 |  | 0
86 | Подвързване от едната страна на трифазен кабел | - | бр. | 13 |  | 0
87 | Подвързване от двете страни на еднофазен кабел | - | бр. | 11 |  | 0
І.ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЧАСТ "ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ", лв. без ДДС | [5 empty] | 0
ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ"
II. Вторична комутация
Демонтажни работи
88 | Отсъединяване и демонтаж на сигнални и контролни кабели | - | компл. | 1 |  | 0
89 | Демонтаж на табло АВР с апаратура | - | бр | 1 |  | 0
Доставка на съоръжения и материали
Табло =ATS+NE1
90 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA. | - | бр | 2 |  | 0
91 | Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac. | - | бр | 1 |  | 0
92 | Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта | - | бр | 1 |  | 0
93 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA. | - | бр | 1 |  | 0
94 | Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта. | - | бр | 4 |  | 0
95 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта. | - | бр | 2 |  | 0
96 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена | - | бр | 1 |  | 0
97 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла | - | бр | 1 |  | 0
98 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac | - | бр | 1 |  | 0
99 | Сирена, 230V AC | - | бр | 1 |  | 0
100 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр | 16 |  | 0
101 | Редови клеми + аксесоари | - | бр | 92 |  | 0
102 | UPS, 230V AC, 2000VA. | - | бр | 1 |  | 0
Килия =K03+K03
103 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
104 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти. | - | бр. | 1 |  | 0
105 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр. | 10 |  | 0
106 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 10 |  | 0
Килия =K04+K04
107 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
108 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 33 |  | 0
109 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA. | - | бр. | 2 |  | 0
Килия =K05+K05
110 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
111 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр. | 20 |  | 0
112 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 30 |  | 0
113 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA. | - | бр. | 2 |  | 0
Килия =K06+K06
114 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
115 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 33 |  | 0
116 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA. | - | бр. | 2 |  | 0
Килия =K07+K07
117 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
118 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти. | - | бр. | 1 |  | 0
119 | Разединяеми клеми + аксесоари | - |  | 10 |  | 0
120 | Редови клеми + аксесоари | - |  | 10 |  | 0
Табло =K05+SR1
121 | Табло с размери W600xH600xD350 | - | бр. | 1 |  | 0
122 | Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO. | - | бр. | 1 |  | 0
123 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр. | 4 |  | 0
124 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 57 |  | 0
125 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA. | - | бр. | 3 |  | 0
126 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта. | - | бр | 3 |  | 0
127 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac. | - | бр | 1 |  | 0
Кабели
128 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм². | NYCY FR 12x1,5 mm² | м. | 100 |  | 0
129 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм². | NYCY FR 14x1,5 mm² | м. | 40 |  | 0
130 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм². | NYCY FR 2x2,5 mm² | м. | 40 |  | 0
131 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм². | NYCY FR 4x1,5 mm² | м. | 150 |  | 0
132 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм². | NYCY FR 7x1,5 mm² | м. | 50 |  | 0
133 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм². | NYCY-FR 4x2.5 mm² | м. | 120 |  | 0
134 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм². | NYY-O 4x2.5 mm² | м. | 120 |  | 0
135 | Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм2. | ПВА2 | м. | 200 |  | 0
136 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм2. | ПВА2 | м. | 300 |  | 0
137 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм2. | ПВА2 | м. | 300 |  | 0
Монтажни работи
Монтаж на апаратура в табло =ATS+NE1
138 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA | - | бр | 2 |  | 0
139 | Контролер с дисплей, 24 цифрови входа, 20 релейни изхода, 230Vac | - | бр | 1 |  | 0
140 | Двупозиционен ключ, със задръжка, 2н.о.+2н.з. Контакта | - | бр | 1 |  | 0
141 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA | - | бр | 1 |  | 0
142 | Напреженово реле 3ф, 90-400V, 2 превкл. Контакта | - | бр | 4 |  | 0
143 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта | - | бр | 2 |  | 0
144 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, червена | - | бр | 1 |  | 0
145 | Сигнална лампа, 240Vac, LED, бяла | - | бр | 1 |  | 0
146 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac | - | бр | 1 |  | 0
147 | Сирена, 230V AC | - | бр | 1 |  | 0
148 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр | 16 |  | 0
149 | Редови клеми + аксесоари | - | бр | 92 |  | 0
150 | UPS, 230V AC, 2000VA | - | бр | 1 |  | 0
Монтаж на апаратура в килия =K03+K03
151 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
152 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти | - | бр. | 1 |  | 0
153 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр. | 10 |  | 0
154 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 10 |  | 0
Монтаж на апаратура в килия =K04+K04
155 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
156 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 33 |  | 0
157 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA | - | бр. | 2 |  | 0
Монтаж на апаратура в килия =K05+K05
158 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
159 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр. | 20 |  | 0
160 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 30 |  | 0
161 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA | - | бр. | 2 |  | 0
Монтаж на апаратура в килия =K06+K06
162 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
163 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 33 |  | 0
164 | Автоматичен прекъсвач 6A, 1p+N, 6kA | - | бр. | 2 |  | 0
Монтаж на апаратура в килия =K07+K07
165 | Табло с размери W300xH400xD120 | - | бр. | 1 |  | 0
166 | Автоматичен прекъсвач 4A, 3p, 6kA със сигнални контакти | - | бр. | 1 |  | 0
167 | Разединяеми клеми + аксесоари | - |  | 10 |  | 0
168 | Редови клеми + аксесоари | - |  | 10 |  | 0
Монтаж на апаратура в табло табло =K05+SR1
169 | Табло с размери W600xH600xD350 | - | бр. | 1 |  | 0
170 | Цифрова релейна защита с, 4xI, 7BI, 8BO | - | бр. | 1 |  | 0
171 | Разединяеми клеми + аксесоари | - | бр. | 4 |  | 0
172 | Редови клеми + аксесоари | - | бр. | 57 |  | 0
173 | Автоматичен прекъсвач 4A, 1p+N, 6kA | - | бр. | 3 |  | 0
174 | Помощно реле с цокъл, 230Vac, 4превкл. Контакта | - | бр | 3 |  | 0
175 | Сигнална касета, 6 светещи полета, 230Vac | - | бр | 1 |  | 0
-
Полагане на кабели
176 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 12 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 12x1,5 mm² | м. | 100 |  | 0
177 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 14 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 14x1,5 mm² | м. | 40 |  | 0
178 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 2 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY FR 2x2,5 mm² | м. | 40 |  | 0
179 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 4x1,5 mm² | м. | 150 |  | 0
180 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 7 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 1.5мм² | NYCY FR 7x1,5 mm² | м. | 50 |  | 0
181 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, Cu концентричен проводник, PVC обвивка, 2.5мм² | NYCY-FR 4x2.5 mm² | м. | 120 |  | 0
182 | Силов кабел, неразпространяващ горенето, 4 Cu жила, PVC изолация, PVC обвивка, 2.5мм² | NYY-O 4x2.5 mm² | м. | 120 |  | 0
183 | Меден кабел, едножилин, сечение 2,5мм2 | ПВА2 | м. | 200 |  | 0
184 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,5мм2 | ПВА2 | м. | 300 |  | 0
185 | Меден кабел, едножилин, сечение 1,0мм2 | ПВА2 | м. | 300 |  | 0
Пусково - наладъчни работи
186 | Наладка на килия в ЗРУ 10kV - според работен проект | - | бр | 5 |  | 0
187 | Настройка на цифрова релейна защита | - | бр | 1 |  | 0
188 | Наладка на шкаф ГРТ 0,4kV - според работен проект | - | бр | 4 |  | 0
| ІІ. ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ПО ЧАСТ "ВТОРИЧНА КОМУТАЦИЯ", лв. без ДДС |  |  |  |  | 0
| ІІІ. ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА (І+ІІ), лв. без ДДС |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Непредвидени 5% | 0
[5 empty] | ОБЩА СТОЙНОСТ : | 0
При всички посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. следва да се разбира и "или еквивалентно/и"
Словом : ...................................................................................................................................................лева без ДДС
............... 2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: 1. ...................................................
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)
2...................................................
(ДЛЪЖНОСТ И ИМЕ)