## Sheet1
Приложение № 3.3
СМР – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
Техническа спецификация на основните материали
№ | Наименование и технически данни на съоръженията | Тип | Мярка | К-во
I. Доставка и монтаж на съоръжения и материали – първична комутация
1. ЗРУ 10kV
1 | Параметри на шкафовете от КРУ: A. Конструкция - SF6 изолирана за монтаж на закрито - Шинна система и комутационни устройства са разположени в общ херметичен контейнер от неръждаема стомана пълен с SF6 - Типово изпитана - Устойчива на вътрешно к.с. с електрическа дъга съгласно IEC 62271-200, включително и кабелния отсек, класификация IACAFL 20 kA (1s) - Категория непрекъснатост на работа - LSC2A съгласно IEC 62271-200 - Манометър с температурна компенсация (пресостат) с помощен контакт за дистанционно следене налягането на SF6 - Монтаж на надморска височина до 1000 m B. Електрически характеристики - Номинално напрежение 12 kV - Номинална честота 50 Hz - Номинален ток на шинната система и кабелните присъединения 630 А - Ток на термична устойчивост 20 kA/1 s - Ток на динамична устойчивост 50 кА - Издържано напрежение с промишлена честота 28 kV (към земя) Издържано напрежение с импулсна вълна 75 kV (към земя) | - | к-т | 1
2 | Прекъсвач, трифазен, за закрит монтаж, за номинално напрежение 12kV, номинален ток 630 A, ток на късо съединение 20 kA, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V АC. | - | бр. | 12
3 | Разединител, трифазен, с заземителни ножове, за закрит монтаж, за номинално напрежение 10kV, номинален ток 630А, ток на късо съединение 20 kA, комплект с един брой ръчно задвижване тип РЛЗ, 6НО и 6НЗ броя блок контакти. | - | бр. | 1
4 | Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 10kV, номинално преводно отношение 10:√3/0,1:√3/0,1:√3 класна точност 0,5/10P, 20/20VA | - | бр. | 9
5 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 10kV, номинално преводно отношение 50/1A, клас на точност 0.5s, 10VA | - | бр. | 9
6 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 10kV, номинално преводно отношение 50/1A, клас на точност 5P10, 2VA | - | бр. | 9
7 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, сух, за закрит монтаж, за номинално напрежение 10kV, номинално преводно отношение 400/1A, клас на точност 5P10, 5VA | - | бр. | 24
8 | Вентилен отводител, еднофазен, за закрит монтаж, за номинално напрежение 10kV, разряден ток 10kA, 1 клас на защита | - | бр. | 36
9 | Сух трансформатор 1000kVA, 10/0,4kV, ± 2 х 2.5 %, Dyn5 A. Конструкция - Сух трансформатор - Магнитопровод от CRGO стомана - Алуминиеви или медни намотки B. Характеристики - Номинална мощност 1000 kVA - Напрежение на първичната намотка 10 000 V - Напрежение на вторичната намотка 400 V - Регулиране на напрежението на първичната намотка ± 2 х 2.5 % - Група на свързване Dyn5 - Загуби на празен ход P0=1550W - Загуби на к.с. Pk(75 °C)= 9000W - Напрежение на к.с. Uk=6 % - Ниво на шум LPA= 65 dB (A) - Да отговаря на БДС EN 60076-11:2006, БДС EN 60076-1:2011 | - | бр. | 3
10 | Прекъсвач, трифазен, за закрит монтаж, за номинално напрежение 0,4kV, номинален ток 2000 A, ток на късо съединение 42 kA, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V АC | - | бр. | 3
11 | Прекъсвач, трифазен, за закрит монтаж, за номинално напрежение 0,4kV, номинален ток 1000 A, ток на късо съединение 42 kA, комплект с включвателна и изключвателни бобини, и блок контакти, с моторно – пружинно задвижване 230V АC | - | бр. | 3
12 | Силов кабел с омрежена полиетиленова изолация за изграждане на градски и районни електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни подстанции в промишлени предприятия и обекти, предназначен за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uо/U - 6/10kV при честота 50Hz | NA2XSY | m | 570
13 | Силов кабел с медни жила, с изолация от поливинилхлориден компаунд и термопластична предпазна обвивка, с концентриран меден проводник от телове и една обратна спирала, с понижена горимост за напрежение до 1000V. | NYCY fr | m | по КС
II. Доставка и монтаж на съоръжения и материали – вторична комутация
1. | Посочна релейна защита на линия Un = 230V АC | - | бр. | 6
2 | Релейна защита на трансформатор/секционик Un = 230V АC | - | бр. | 6
3 | Програмируем логически контролер: CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC | - | бр. | 1
*При всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, тип и т.н. посочени в проекта или настоящето задание, следва да се е разбира и "или еквивалентно/и"
……………..
дата
Подпис и печат:
1. ……………………….
(длъжност и име)
2. ……………………….
(длъжност и име)